# Wymagania dla pomieszczeń stacji wymienników ciepła (węzłów cieplnych)

przejmowanych do eksploatacji przez PEC Gliwice Sp. z o.o.

Pomieszczenie węzła cieplnego powinno spełniać wymagania normy PN-B-02423 „Węzły ciepłownicze”, a w szczególności:

- Wymagania ogólne

  - Pomieszczenie stacji wymienników ciepła powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, uzgodnioną wcześniej w PEC Gliwice (branża budowlana, elektryczna, wod-kan, wentylacja).

  - Pomieszczenie węzła cieplnego powinno być wydzielone, nie może być przechodnie, ani służyć do innych celów. Rozdzielacze stanowiące element instalacji wewnętrznej budynku należy usytuować poza pomieszczeniem węzła.

- Wymagania budowlane

  - Minimalna wysokość pomieszczenia węzła cieplnego powinna wynosić 2,2 m, a w budynku jednorodzinnym 2,0 m.

  - Dostęp do pomieszczenia węzła cieplnego powinien być możliwy z zewnątrz budynku lub bezpośrednio z korytarza lub klatki schodowej. Droga komunikacyjna prowadząca do węzła powinna być wyposażona w oświetlenie elektryczne i powinna mieć szerokość co najmniej 1,0 m, a wysokość co najmniej 2,2 m.

  - Drzwi do pomieszczenia powinny mieć szerokość co najmniej 0,8 m (ze względu na gabaryty kompaktowych stacji wymienników ciepła zaleca się drzwi o szerokości 0,9 m) i wysokość co najmniej 2,0 m. Powinny się otwierać pod naciskiem od strony pomieszczenia węzła. Drzwi łącznie z futryną zaleca się wykonać ze stali lub pokryć blachą stalową. W budynkach jednorodzinnych dopuszcza się wykonanie drzwi drewnianych.

  - Ściany i strop pomieszczenia węzła powinny być gładko otynkowane oraz pomalowane na jasny kolor powłokami malarskimi chroniącymi przed przenikaniem wilgoci lub wykafelkowane. Ściany i strop pomieszczenia węzła należy wykonać z materiałów niepalnych.

  - Podłoga w pomieszczeniu węzła cieplnego powinna być gładka, niepalna, wytrzymała na uderzenia mechaniczne i nagłe zmiany temperatury (płytki ceramiczne typu „GRES”). Należy ją wykonać ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej lub studzienki schładzającej.

  - Zabezpieczenie akustyczne pomieszczenia węzła cieplnego powinno zapewniać poziom dźwięku w pomieszczeniach przyległych do węzła zgodnie z PN-B-02151/02.

  - Okno w pomieszczeniu wymiennikowni powinno być uchylne oraz powinno być w razie potrzeby zabezpieczone kratą od zewnątrz.

- Wentylacja pomieszczenia

  - Pomieszczenie węzła cieplnego powinno mieć wentylację grawitacyjną nawiewną i wywiewną. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie wentylacji mechanicznej.

  - Otwór wlotowy i wylotowy kanału wentylacji nawiewnej należy zabezpieczyć siatką metalową.

- Wymagania branży elektrycznej

  - Do pomieszczenia stacji wymienników ciepła powinien być doprowadzony wydzielony obwód zasilający zrealizowany w systemie TN-S, dostosowany przekrojem do mocy zainstalowanych urządzeń elektrycznych:

- w przypadku zasilania 1-fazowego należy przewidzieć pobór mocy nie mniejszy niż 4 kW

z zabezpieczeniem głównym (przedlicznikowym) 20A - w tym przypadku sugeruje się

wykonanie zasilania przewodem o przekroju nie mniejszym niż 3 x 4 mm2;

- w przypadku zasilania 3-fazowego należy przewidzieć pobór mocy nie mniejszy niż 12 kW

z zabezpieczeniem głównym (przedlicznikowym) 20A w każdej fazie - w tym przypadku

sugeruje się wykonanie zasilania przewodem o przekroju nie mniejszym niż 5 x 4 mm2;

  - Rodzaj zasilania (zasilanie 1-fazowe lub 3-fazowe) należy dostosować do zaprojektowanych

urządzeń technologicznych stacji wymienników ciepła (np. pompy);

jeżeli pozwala na to projekt technologiczny zaleca się wykonanie zasilania 1-fazowego;

  - W celu rozliczenia zużytej energii elektrycznej przez urządzenia stacji wymienników ciepła

należy zabudować licznik energii elektrycznej, umożliwiający pobór energii elektrycznej z sieci

miejscowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (konieczne są warunki techniczne

przyłączenia oraz umowa na dostawę energii elektrycznej);

4.4. W przypadku przejmowania obiektu przez PEC Gliwice należy doprowadzić do przepisania

zawartej wcześniej umowy na dostawę energii elektrycznej na rzecz PEC Gliwice a w przypadku

składania wniosku o zabudowę nowego licznika należy wskazać PEC Gliwice jako stronę do

zawarcia umowy;

4.5.  Po przejęciu stacji wymienników ciepła przez PEC Gliwice służby Działu Elektrycznego

PEC Gliwice muszą mieć dostęp do zabezpieczenia przedlicznikowego i tablicy licznikowej;

  - W pomieszczeniu stacji wymienników ciepła powinna być zamontowana rozdzielnica główna

zasilająca, wyposażona w wyłącznik główny i odpowiednie zabezpieczenia obwodów

elektrycznych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami;

4.7.  Obwód zasilający rozdzielnicę kompaktowego wymiennika ciepła powinien być wydzielony

i zabezpieczony bezpiecznikami topikowymi – należy przyjąć zasadę, że tylko obwody

końcowe zabezpieczamy wyłącznikami nadmiarowymi typu „S”;

  - Zaleca się wykonanie rozdzielnicy głównej zasilającej w obudowie zamkniętej metalowej lub

plastikowej o odpowiednim stopniu szczelności, z wyłącznikiem głównym odcinającym dopływ

energii elektrycznej do obiektu wyprowadzonym na elewację rozdzielnicy, z widoczną

sygnalizacją obecności napięcia zasilającego;

4.9.  Elementy wyposażenia rozdzielnicy głównej zasilającej powinny być w sposób trwały

i czytelny opisane - zaleca się umieszczenie wewnątrz rozdzielnicy schematu połączeń;

4.10. Pomieszczenie węzła cieplnego powinno być wyposażone w instalację elektryczną

oświetleniową zapewniającą wymagane przepisami natężenie i równomierność oświetlenia oraz

w instalację gniazdek 1-fazowych (w przypadku zasilania 3-fazowego należy przewidzieć

zabudowę gniazda 3-fazowego 16A);

4.11.  Uwagi dotyczące instalacji:

- sugeruje się zastosowanie opraw świetlówkowych o stopniu szczelności IP 65;

- wyłącznik oświetlenia należy umiejscowić wewnątrz pomieszczenia swc;

- sugeruje się prowadzenie instalacji natynkowo w rurkach PCV lub w korytkach kablowych;

- lokalizacja gniazd wtykowych - bezpośrednio w pobliżu rozdzielnicy głównej

i w miejscach zainstalowania dodatkowych odbiorników (np. pompa odwadniająca);

- należy zastosować ochronę przepięciową instalacji SWC zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4.12. Jako dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym należy zastosować

szybkie wyłączenie zasilania oraz połączenia wyrównawcze wraz z główną szyną

uziemiającą, połączoną z uziomem otokowym budynku lub uziemioną dodatkowym

uziomem szpilkowym.

- Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna

  - Doprowadzenie zimnej wody do pomieszczenia węzła cieplnego powinno być wyposażone w zawór czerpalny z końcówką do węża. Zawór ten należy zlokalizować bezpośrednio nad zlewem. Na przewodzie doprowadzającym wodę należy przewidzieć wodomierz do wody zimnej.

  - Odprowadzenie ścieków z pomieszczenia węzła cieplnego do kanalizacji należy wykonać z zastosowaniem studzienki schładzającej. Wpusty podłogowe należy przyłączyć do studzienki schładzającej.

- Odbiór końcowy pomieszczenia wymiennikowni

  - Montaż kompaktowej stacji wymienników ciepła może nastąpić po odbiorze technicznym pomieszczenia wymiennikowni przez PEC Gliwice.

  - Odbiór techniczny obejmuje branżę budowlaną, instalację wod-kan, wentylację i instalację elektryczną pomieszczenia węzła.

  - Instalacje elektryczne węzła cieplnego powinny spełniać wymagania norm:

- PN-HD 60364  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

- PN-B-02423  Węzły ciepłownicze;

Podstawą wykonania instalacji elektrycznej zasilającej oraz instalacji w pomieszczeniu węzła cieplnego powinien być projekt techniczny branży elektrycznej, uzgodniony wcześniej z Działem Elektrycznym PEC Gliwice;

Wykonawca instalacji elektrycznej powinien do odbioru przedłożyć protokoły pomiarów

elektrycznych sprawdzenia ochrony przeciwporażeniowej, stanu izolacji obwodów oraz

ciągłości przewodów ochronnych a także protokoły pomiarów natężenia i równomierności

oświetlenia w pomieszczeniu swc, wykonane przez osoby uprawnione;

W przypadku poboru energii elektrycznej z sieci miejscowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego wykonawca instalacji elektrycznej do odbioru powinien przedłożyć również protokół zabudowy licznika.

- Odstępstwa od niniejszych warunków należy uzgodnić w PEC Gliwice na etapie opracowania projektu technicznego pomieszczenia wymiennikowni.

- Do momentu przepisania na PEC Gliwice umowy na dostawę energii elektrycznej dla stacji wymienników ciepła, koszty zużytej energii elektrycznej przez urządzenia węzła cieplnego ponosi Inwestor, chyba że strony poczyniły wcześniej na piśmie inne uzgodnienia w tym zakresie.